別記FBC-第173号様式

『建築設備工事監理報告書』の提出について

１．作成者及び提出者
　　『建築設備工事監理報告書』は、原則として工事監理者が作成し、提出してください。

２．提出部数

　　工事完了後、工事完了検査前までに『建築設備工事監理報告書』を２部提出してください。ただし、1部は、写真、データを省略することができます。

３．データ等の作成方法
　　（１）排水再利用水等を利用する二系統の給水配管については、飲料水及び排水再利用水等の水質データを添付してください。
　　（２）浄化槽（くみ取槽を含む）については、漏水試験結果（２４時間）のデータを添付してください。

　　（３）下記の機械換気を要する室の風量については、法定風量に対する実験風量を記入し、良否を明記した一覧表を作成してください。

　　　①無窓居室　②屋内駐車場　③集会所・劇場等　④店舗　⑤火気使用室

　　　（例）換気風量測定一覧表

	①　無窓居室

	室名
	給気・排気
	法定風量　m3/ｈ
	測定風量　m3/ｈ
	良・否
	備考

	３階　事務所
	給気
	300
	350
	良
	

	⑤火気使用室

	室名
	給気・排気
	法定風量　m3/ｈ
	測定風量　m3/ｈ
	良・否
	備考

	
	
	
	
	
	



　　（４）機械排煙については、必要風量に対する実測風量を記入し、良否を明記した一覧表を作成してください。
　　　（例）機械排煙測定一覧表

	系統
	室名
	防煙面積　m2
	必要風量　m3/分
	測定風量　m3/分
	良・否
	備考

	B系
	１階事務所
	500
	500
	550
	良
	同時開放

	
	2階事務所
	
	
	
	
	


　　（５）非常用の照明装置の照度については、光源の種類（白熱・蛍光灯等）を明記し、実測位置上に点灯後30分経過した照度の実測値及び光源の位置を各階平面図に記入し、さらに一覧表にしてください。
　　　（例）非常用照明照度測定一覧表

	室名
	光源の種類
	予備電源の種類
	測定値　ｌx
	良・否
	備考

	３階　事務所
	蛍光灯
	電池内臓
	9
	良
	


　　（６）予備電源については、予備電源の運転・切替えのデータを添付してください。
　　（７）避雷設備の接地抵抗については、埋設時及び竣工時に測定し添付してください。

　　（８）熱感知器、煙感知器、熱煙複合式感知器連動関係（防火戸、防火ダンパー、可動たれ壁等）については、系統別に作動状況の良否を明記してください。



























Rev02_20061101

